## Hierarquia de Cadastros
Gateway de Dados | + | NOVO
Informações de Cadastro
ID
Subestação
Regional
IP
Status
|  | Cadastrar Novo Equipamento | + | NOVO
Informações de Cadastro
ID
Fabricante
Marca
Modelo
SAP ID
Status
TAGS
|  |  |  | Protocolo | Modbus IP | + | NOVO
Informações de Cadastro
IP
Porta
Tentativas
Estouro de tempo
Tempo de atualização
Período de atualização
Leitura de registros Max
Escrita de registros Max
Leitura de bits Max
[7 empty] | Cadastrar novo registrador | + | NOVO
Insformações de Cadastro
ID
Endereço do escravo
Tipo de registrador
Formato de dado
Endereço do registrador
Bit
Multiplicador
Aditivo
Nome
Tipo
Classificação
Status
TAGS
[5 empty] | DNP3 | + | NOVO
Informações de Cadastro
IP
Porta
Tentativas
Estouro de tempo
Período Poll RBE
Período de atualização
Período Poll Estático
Endereço da fonte
Endereço do escravo
[7 empty] | Cadastrar novo registrador | + | NOVO
Insformações de Cadastro
ID
Índice
Tipo de dado
Comando de controle
Tempo em ON
Tempo em OFF
TAGS

## CMA Gateway
Campo no cadastro | Default | Tipo de dado | Backend | Observações
ID |  | String | xid_gateway | Obrigatório e exclusivo
Subestação |  | String | subestacao
Regional |  | String | regional
IP |  | String | host | Obrigatório e exclusivo
Status | 1 | Bool | status | Não aceitar campo em branco

## MODBUS IP Equipamento
Se MODBUS IP for escolhido no cadastro de equipamento
Campo no cadastro | Default | Tipo de dado | Backend | Observações | Período de atualização
ID |  | String | xid_equip | Obrigatório e exclusivo | Front end | Back end
ID do gateway | ID do gateway | String | xid_gateway | Já associa ao gateway | Selecione
Fabricante |  | String | fabricante |  | Milisegundos (ms) | "MILLISECONDS"
Marca |  | String | marca |  | Segundos (s) | "SECONDS"
Modelo |  | String | modelo |  | Minutos (min) | "MINUTES"
SAP ID |  | String | sap_id | Código obtido pelo sistema do cliente | Horas (h) | "HOURS"
Status | 1 | Bool | enabled | Pode ser um checkbox
TAGS |  | String | eqp_tags
Protocolo | Modbus IP | String | type | Se MODBUS IP for escolhido no cadastro de equipamento
IP |  | String | host | Obrigatório
Porta | 502 | Inteiro | port | Porta padrão do protocolo
Tentativas | 2 | Inteiro | retries | Não aceitar campo em branco
Estouro de tempo (ms) | 500 | Inteiro | timeout | Não aceitar campo em branco
Tempo de atualização | 5 | Inteiro | updatePeriods | Não aceitar campo em branco
Período de atualização | Selecione | String | updatePeriodType | Não aceitar campo em branco. Clique para ver as opções
Leitura de registros Max | 125 | Inteiro | maxReadRegisterCount | Não aceitar campo em branco
Escrita de registros Max | 120 | Inteiro | maxWriteRegisterCount | Não aceitar campo em branco
Leitura de bits Max | 2000 | Inteiro | maxReadBitCount | Não aceitar campo em branco

## MODBUS IP Sensor
Edição pelo usuário no front end
Campo no cadastro | Default | Tipo de dado | Backend | Observações |  |  | Parâmetros | Habilitado | Desabilitado | Tipo de registrador
ID |  | String | xid_sensor | Obrigatório e exclusivo | Tipo de Registrador | Status de bobina | ID | x |  | Front end | Back end
ID equipamento | ID equipamento | String | xid_equip | Já associa ao equipamento |  |  | Endereço do escravo | x |  | Selecione
Endereço do escravo | 1 | Inteiro | slaveId | 1 a 240 |  |  | Endereço do registrador | x |  | Status de bobina | "COIL_STATUS"
Tipo de registrador | Selecione | String | range | Não aceitar campo em branco. Clique para ver as opções. Ver regras --> |  |  | Bit |  | x | Status de entrada | "INPUT_STATUS"
Formato de dado | Selecione | String | modbusDataType | Não aceitar campo em branco. Clique para ver as opções. Ver regras --> |  |  | Multiplicador |  | x | Registro de retenção | "HOLDING_REGISTER"
Endereço do registrador | 0 | Inteiro | offset | 0 a 65535 |  |  | Aditivo |  | x | Registro de entrada | "INPUT_REGISTER"
Bit | 0 | Inteiro | bit | 0 a 15
Multiplicador | 1 | float | multiplier | Não pode ser 0 |  | Status de entrada | ID | x |  | Formato de dado
Aditivo | 0 | float | additive | Valor igual ou maior que 0 |  |  | Endereço do escravo | x |  | Front end | Back end
Nome |  | String | nome | CMA WEB |  |  | Endereço do registrador | x |  | Selecione
Tipo |  | String | tipo | CMA WEB |  |  | Bit |  | x | Binário | "BINARY"
Classificação |  | String | classificacao | CMA WEB |  |  | Multiplicador |  | x | Inteiro de 2 bytes sem sinal | "TWO_BYTE_INT_UNSIGNED"
Status | 1 | Bool | enabled | Pode ser um checkbox |  |  | Aditivo |  | x | Inteiro de 2 bytes com sinal | "TWO_BYTE_INT_SIGNED"
TAGS |  | String | xid_equip | [6 empty] | BCD de 2 bytes | "TWO_BYTE_BCD"
[6 empty] | Registro de retenção | ID | x |  | Inteiro de 4 bytes sem sinal | "FOUR_BYTE_INT_UNSIGNED"
[7 empty] | Endereço do escravo | x |  | Inteiro de 4 bytes com sinal | "FOUR_BYTE_INT_SIGNED"
[7 empty] | Endereço do registrador | x |  | Inteiro de 4 bytes sem sinal trocado | "FOUR_BYTE_INT_UNSIGNED_SWAPPED"
[7 empty] | Bit | x |  | Inteiro de 4 bytes com sinal trocado | "FOUR_BYTE_INT_SIGNED_SWAPPED"
[7 empty] | Multiplicador | x* |  | Float de 4 bytes | "FOUR_BYTE_FLOAT"
[7 empty] | Aditivo | x* |  | Float de 4 bytes trocado | "FOUR_BYTE_FLOAT_SWAPPED"
[10 empty] | Float de 4 bytes trocado invertido | "FOUR_BYTE_FLOAT_SWAPPED_INVERTED"
[6 empty] | Registro de entrada | ID | x |  | BCD de 4 bytes | "FOUR_BYTE_BCD"
[7 empty] | Endereço do escravo | x |  | Inteiro de 8 bytes sem sinal | "EIGHT_BYTE_INT_UNSIGNED"
[7 empty] | Endereço do registrador | x |  | Inteiro de 8 bytes com sinal | "EIGHT_BYTE_INT_SIGNED"
[7 empty] | Bit | x |  | Inteiro de 8 bytes sem sinal trocado | "EIGHT_BYTE_INT_UNSIGNED_SWAPPED"
[7 empty] | Multiplicador | x* |  | Inteiro de 8 bytes com sinal trocado | "EIGHT_BYTE_INT_SIGNED_SWAPPED"
[7 empty] | Aditivo | x* |  | Float de 8 bytes | "EIGHT_BYTE_FLOAT"
[10 empty] | Float de 8 bytes trocado | "EIGHT_BYTE_FLOAT_SWAPPED"
[6 empty] | * Se o formato de dado for binário o parâmetros multiplicador e aditivo ficam desabilitados e com valor de default 1 e 0 respectivamente. |  |  |  | String fixa | "CHAR"
[10 empty] | String variável | "VARCHAR"

## DNP3 Equipamento
Se MODBUS IP for escolhido no cadastro de equipamento
Campo no cadastro | Default | Tipo de dado | Backend | Observações | Período de atualização
ID |  | String | xid_equip | Obrigatório e exclusivo | Front end | Back end
ID do gateway | ID do gateway | String | xid_gateway | Já associa ao gateway | Selecione
Fabricante |  | String | fabricante | CMA WEB | Milisegundos (ms) | "MILLISECONDS"
Marca |  | String | marca | CMA WEB | Segundos (s) | "SECONDS"
Modelo |  | String | modelo | CMA WEB | Minutos (min) | "MINUTES"
SAP ID |  | String | sap_id | Código obtido pelo sistema do cliente | Horas (h) | "HOURS"
Status | 1 | Bool | enabled | Pode ser um checkbox
TAGS |  | String | eqp_tags
Protocolo | DNP3 | String | type | Se DNP3 for escolhido no cadastro de equipamento
IP |  | String | host | Obrigatório
Porta | 20000 | Inteiro | port | Porta padrão do protocolo
Endereço do escravo | 2 | Inteiro | slaveAddress | Não aceitar campo em branco
Endereço da fonte | 1 | Inteiro | sourceAddress | Não aceitar campo em branco
Tentativas | 2 | Inteiro | retries | Não aceitar campo em branco
Estouro de tempo (ms) | 800 | Inteiro | timeout | Não aceitar campo em branco
Período Poll RBE | 5 | Inteiro | rbePollPeriods | Não aceitar campo em branco
Período de atualização | Selecione | String | eventsPeriodType | Não aceitar campo em branco. Clique para ver as opções
Período Poll Estático | 30 | Inteiro | staticPollPeriods | Não aceitar campo em branco

## DNP3 Sensor
Campo no cadastro | Default | Tipo de dado | Backend | Observações | Valores de backend a partir das combinações possíveis selecionadas
ID |  | String | xid_sensor | Obrigatório e exclusivo | Tipo de dado | controlCommand | dnp3DataType | Comando de controle
ID equipamento | ID equipamento | String | xid_equip | Já associa ao equipamento | Entrada binária | 3 | 0
Índice | 0 | Inteiro | index | Se mesmo tipo de dado, não pode aceitar valor de um índece já cadastrado. | Saída Binária | 1 | 16 | Close/Trip
Tipo de dado | Selecione | Inteiro | dnp3DataType | Obrigatório. É uma string apenas no front end. Ver regras de saída de dados --> |  | 2 | 16 | Pulse ON/OFF
Comando de controle | Selecione | Inteiro | controlCommand | Obrigatório. É uma string apenas no front end. Ver regras de saída de dados --> |  | 3 | 16 | Latch ON/OFF
Tempo em ON | 0 | Inteiro | timeon | Não aceitar campo em branco | Entrada Analógica | 3 | 48
Tempo em OFF | 0 | Inteiro | timeoff | Não aceitar campo em branco | Saída Analógica | 3 | 64
Tipo |  | String | tipo | CMA WEB
Classificação |  | String | classificacao | CMA WEB
Status | 1 | Bool | enabled | Pode ser um checkbox
TAGS |  | String | xid_equip |  | Opções de Seleção
[5 empty] | Tipo de dado | Comando de Controle
[5 empty] | Selecione | Selecione
[5 empty] | Entrada binária | Close/Trip
[5 empty] | Saída Binária | Pulse ON/OFF
[5 empty] | Entrada Analógica | Latch ON/OFF
Saída Analógica

## Planilha1
Tabela datapoints Modbus IP
xid 1
xid 2
xid 3
.
. |  | Percorrer a tabela de datapoints consultando os xid_sensor
.
xidN
CMA GATEW